目   录

1. 前言	1

2. 产品特点	1

3．功能介绍	1

4．选型说明	2

5. 工作原理	2

5.1 电池充电管理	2

5.2 电池温度补偿：	3

6. 产品结构及安装尺寸	3

7.接线端口定义	4

8. 显示及操作说明	6

8.1 显示及按键说明	6

8.2 显示页面操作说明：	6

附：后台通讯协议	11

1．CDT通信规约	11

2．MODBUS通信规约	13

# 1. 前言

PSM-E02A监控系统是为满足用户常规直流屏系统而设计的一款中型监控，其主要适用于7Ah -- 200Ah单电单充系统，电池巡检和绝缘检测是通过扩展方式实现，通过RS485接口与该监控器联机，可实现24节电池巡检和30路支路绝缘监察，实现50路支路开关跳闸故障检测。该监控器的特点是集中一体式加扩展单元的组合结构，性价比高，接线简单，安装方便。

# 2. 产品特点

  - 安装方便，使用简单，性价比高；

  - 同时具备RS485\RS232接口，支持多种通信规约，可全面实现“四遥”功能；

  - 通过液晶显示屏，实现人机界面可视化操作，全中文菜单，操作简单方便，易于上手；

  - 完善的告警处理及记录功能，可通过当前故障和历史故障查询系统故障记录；

2.5 可根据用户要求，开关量输入可选择辅助触点或电压信号接入；

2.6 根据系统不同要求，可通过内部通信口（JP9）RS485总线扩展电池巡检和绝缘检测以及开关量单元；

2.7 可与艾默生等各个厂家模块配套使用，同时可带模拟模块；

2.8系统采用全隔离技术，系统安全性高。

# 3．功能介绍

3.1 智能型电池充电管理功能，响应时间快，限流值稳定，延长电池使用寿命；

3.2 完善的远程通信功能，通过RS232/RS485接口实现“四遥”功能，实现无人值守；

3.3 完善的告警处理及记录功能，当系统异常时，监控自动产生声光告警，同时屏幕上状态后面显示“故障”，故障输出节点动作；

  - 可现场（或远端）设定系统运行参数，上下限告警，手动均浮充转换；

  - 监测各直流馈电输出的电压、电流，各馈电输出开关状态、熔断器状态、绝缘状态和防雷器状态，当发生异常情况时发出声光报警；

  - 三相交流电压检测，过压、欠压、缺相、停电告警；

  - 可检测13路支路馈线开关状态或跳闸告警,并可通过RS485接口扩展最多40路开关量，配一个开关量盒；

  - 可根据用户需求通过RS485接口扩展最多24路电池巡检（配1台电池巡检单元）；

  - 可根据用户需求通过RS485接口扩展支路绝缘监测单元，最多30路；

  - 有4路可设置的开关输出,其中3路可设置为7级的硅链控制

  - 系统的工作电源来自合母电压，里面加有防接反二极管，虽如些，但接线时还是严防正负接反。

  - 对电池有保护功能，当发现合母电压过压时，监控会自动使模块工作在安全电压，15分钟后系统会将模块恢复到正常电压工作，这时系统如果还是工作在合母过压状态时，系统会工作2分钟，再次进入15分钟的模块安全状态，。。。。。。。。。。，直到系统合母电压过压故障排除。

  - 系统的电压、电流和时间等数据全部通过软件调节，机器出厂后，不要再打开机器调节各参数。

  - 历史记录有断电保存功能，对于上次断电还没有排除的故障，结束时间全部为00-00 00：00，以示区别

  - 后台为485和232接口，提供MODBUS、CDT二种通讯协议,黙认为MODBUS协议。

  - 可以带各厂家的数字模块，也可以带各厂家的模拟模块。

# 4．选型说明

4.1 本监控系统适用于7Ah至200Ah、一组充电机、一组电池、母线不分段的电力操作电源系统。

4.2 每套系统需配2个霍尔电流传感器（±12V供电），在系统设置中可设定相应变比。

4.3 若需选配电池巡检仪，开关量盒和绝缘检测仪，需订货时说明，否则按未配置处理。

4.4 每套系统出厂时配置2个安装用固定片。

# 5. 工作原理

电源

ROM

A/D

采样

A/D

显示器

6位按钮

远程

计算机

微

处

理

机

E2PROM

时钟

ROM

整流

模块

电池

巡检

绝缘

检测

220VDC

/110VDC

交流电压

直流电压

开关信号

485总线

以微处理器为核心，采集各路模拟信号、数字信号进行数据处理，并做出告警信息，远传到后台，同时进行电池均浮充管理。原理框图如下：

## 5.1 电池充电管理

系统监控根据设置的充电参数，自动完成电池充电程序：

5.1.1 正常充电程序（恒流恒压过程）

在浮充状态下当电池充电电流达到0.07C10A时转均充，在20分钟内如果电池电流降到转换电流以下，则立即转浮充，否则继续均充，用0.1C10A恒流充电，电压达到整定值（2.30–2.40）V×n（n为单体电池节数）时，微机控制充电装置自动转为恒压充电，当充电电流逐渐减小，达到0.02CA时，微机开始计时，2小时（可设置）后，微机控制充电装置自动转为浮充电状态运行，电压为（2.23-2.28）V×n。

5.1.2 长期浮充充电程序：

正常运行浮充状态下每隔1-3个月（可设置）,微机控制充电装置自动转入恒流充电状态运行，按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。

## 5.2 电池温度补偿：

阀控式密封铅酸蓄电池在不同的温度下必须对蓄电池充电电压做相应的调整才能保障电池处于最佳状态，电池管理系统可以监测电池温度；用户可根据电池厂家提供的参数，选择使用电池温度补偿功能，选择此功能后系统监测电池温度，自动调整电池充电电压，使电池工作在最佳状态。

# 6. 产品结构及安装尺寸

PSM-E02A侧面、正面、背面图

PSM-E02A建议开孔尺寸：

开孔尺寸图（mm）

# 7.接线端口定义

| 端口号 | 引脚 | 标 号 | 定 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | CANH | CAN通讯接口（CAN+） | 用于带CAN通讯模块 |
|  | 2 | CANL | CAN通讯接口（CAN-） |  |
| JP2 | 1 | IN1 | 支路开关1跳闸 | 开关量输入 |
|  | 2 | IN2 | 支路开关2跳闸 |  |
|  | 3 | IN3 | 支路开关3跳闸 |  |
|  | 4 | IN4 | 支路开关4跳闸 |  |
|  | 5 | IN5 | 支路开关5跳闸 |  |
|  | 6 | IN6 | 支路开关6跳闸 |  |
|  | 7 | IN7 | 支路开关7跳闸 |  |
| JP3 | 8 | IN8 | 支路开关8跳闸 |  |
|  | 9 | IN9 | 支路开关9跳闸 |  |
|  | 10 | IN10 | 支路开关10跳闸 |  |
|  | 11 | OBO | 防雷器故障 |  |
|  | 12 | FUSE | 熔断器1故障 |  |
|  | 13 | INS | 绝缘故障 |  |
|  | 14 | COM1 | 开关量检测公共端 |  |
| JP4 | 1 | COM2 | 干节点输出公共端1 | 此三路开关输出端口也可做为外部7级硅链自动控制使用 |
|  | 2 | OUT1 | 第01路干节点输出 |  |
|  | 3 | OUT2 | 第02路干节点输出 |  |
|  | 4 | OUT3 | 第03路干节点输出 |  |
|  | 5 | COM3 | 故障节点输出端2 | 开关量输出 |
|  | 6 | OUT4 | 故障节点输出端1 |  |
| JP5 | 1 | SM+ | 闪光母线 | 合母、控母电压采样系统的工作电源来自合母电压（不单独提供电源接口） |
|  | 2 | HM- | 母线电压测量负，接母线负 |  |
|  | 3 | KM+ | 控母电压测量信号 |  |
|  | 4 | HM+ | 电池电压测量信号 |  |
| JP6 | 1 | 大地 | 母线绝缘测量大地 | 交流三相四线电压采样 |
|  | 2 | N | 交流电源零线 |  |
|  | 3 | A | 三相交流A相测量信号 |  |
|  | 4 | B | 三相交流B相测量信号 |  |
|  | 5 | C | 三相交流C相测量信号 |  |
| JP7 | 1 | +12V | +12V 电源输出 | 电池、控母电流采样 |
|  | 2 | -12V | -12V 电源输出 |  |
|  | 3 | BATI | 电池电流测量信号 |  |
|  | 4 | KMI | 控母电流测量信号 |  |
|  | 5 | AGND | 电流测量信号地 |  |
| JP8 | 1 | AGND | 测量信号地 | 此端子可用来温度测量，配置电池单元时,温度采样放在电池盒上,此端子无效 |
|  | 2 | TMP | 温度测量或模块电流调节信号 |  |
|  | 3 | +5V | +5V输出或模块电压调节信号 |  |
| JP9 | 1 | GND2 | 上位机232通讯信号地 | 后台通讯 |
|  | 2 | TX | 上位机232通讯发送端 |  |
|  | 3 | RX | 上位机232通讯接收端 |  |
|  | 4 | S485B | 上位机485通讯B端 |  |
|  | 5 | S485A | 上位机485通讯A端 |  |
| JP10 | 1 | 485B | 下位机485通讯B端 | 内部功能单元通讯（配模块、电池盒、绝缘盒等） |
|  | 2 | 485A | 下位机485通讯A端 |  |

# 8. 显示及操作说明

## 8.1 显示及按键说明

- 面板有两个指示灯，绿色指示灯表示CPU是否正常工作，当该指示灯按照一定频率闪烁时，那么CPU工作正常。红色指示灯表示系统是否异常，当系统出现故障时，该指示灯亮。

- 面板的正下方有五个按钮，分别为加键、减键、向上键，向下键和设置键。

向左键：在信息查询时，用来向上翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据增加；

向右键：在信息查询时，用来向下翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据减小

向上键：在信息查询时，用来向上翻页，在参数设置时，用来向上选择要设置的项；

向下键：在信息查询时，用来向下翻页，在参数设置时，用来向下选择要设置的项；

设置键：进入设置菜单，本身已经在设置菜单时，按设置键会退出设置菜单，回到主界面；

ESC按键：任意状态下返回到主页面。

8.2 显示页面操作说明：

09-03-18        12:00

电池：243.0 V   10.0 A

控母：220.0 V    5.0 A

状态：正  常   浮  充

8.2.1 主页面

- 当蜂鸣器告警时，按任意键，关闭蜂鸣器；

- 开机时，显示主屏画面。如左侧图

- 在主页面时，按设置键，进入“请输入密码”页面，输入正确密码后可进入主菜单，不输入密码时10多秒后会回到主页面；

8.2.3 信息查询

- 信息查询菜单，通过上，下键和加减键选择相应的信息查询。是从主界面到最后一个界面，又会回到主界面，依次返复。其间任意界面按“设置”键都会要求输入密码。

- 在中间界面想回到主界面时，有两个方法：

1：可以按上，下键和加减键，直到主界面为止

2：不用管，当没有操作任何按键20秒后，系统回到主界面

主界面：图例表示为：09年03月18日 12点03分

09-03-18        12:03

电池：243.0 V   10.0 A

控母：220.0 V    5.0 A

状态：正  常   浮  充

电池电压：243.0V 电池电流为：10.0A

控母电压：220.0V 控母电流为：0.1A

系统为正常，如为故障，则显示故障

系统工作状态：浮冲、均冲或放电

故障信息：表示系统正在发生的故障信息，故障的开始时间，图例

故障信息

故障01:合母过压

开始:04-30    08:01

表示：合母电压过高，发生时间为：4月30日 08点01分

历史记录：表示系统发生过的故障信息，故障的开始时间和结束时                                                                                   间，当发现结束时间全部为0时，表示系统上次断电前没有消除的故障 ，历史记录断电会保存的。最多可以保留18条记录。

历史记录

故障01:合母过压

开始:04-30    08:01

结束:04-30    08:01

开关状态：表示开关量输入部分的支路开关1到10，开的状态为：分，闭的状态为：合

开关状态

1:分  2:分  3:分  4:分

5:分  6:分  7:分  8:分

09:分  10:分

开始:04-30    08:01

结束:04-30    08:01

交流信息：表示交流输入的3向交流线电压

交流信息

Ua：382V

Ub：381V

Uc：382V

开始:04-30    08:01

结束:04-30    08:01

模块信息：当模块数量设置大于0时，会出现此界面，表示模块信息

模  1：243V   0.1A

块  2：243V   0.0A

信

息

绝缘信息：当系统绝缘设置为开时，出现此界面，表示3个电压，有支路绝缘故障时，会出现报警，母线有故障时，也会出现报警

绝  合母正：  121V

缘  控母正：  110V

信  母线负：  110V

息

电池状态：当电池数目设置大于0时，会出现此界面，表示电池每节电池电压

电池状态

01：12.0V    02：12.0V

03：12.0V    04：12.0V

05：12.0V   温度：25C

8.2.4 参数设置

系统设置菜单，按设置键可以进入设置菜单。通过上，下键选择相应的要设置的项目，加减键设置参数的大小，系统参数有一定的范围，超过范围系统会自动的排除参数的保存，当改变参数系统会立即保存数据，不需要再按保存了。

当用户在非设置界面时，且在权限时效失去时，会出现此界面，提示用户输入密码，用户按最左边的“向左键”，连续按3次，出现3000时，再按设置键，就可以进入设置界面，也就是下一界面。下面的界面都是设置界面，当用户离开设置界面后还有20秒的设置权限，当超过20秒，要进入设置界面时，还要再输入3000密码。

请输入密码

3000

“向左键”按一下表示每次加1000，如原来是2000，按一下是3000；

“向右键”按一下表示每次加100，如原来是200，按一下是300；

“↑”按一下表示每次加10，如原来是20，按一下是30；

“↓”按一下表示每次减1，如原来是2，按一下是3；

在对参数进行设置修改时，如果要启动快速调节，可以通过频繁快速按“+”和“-”来启动快速调节功能。

此窗口是用户进入后的第一个界面，系统控制主要含有均浮充电压、均浮充时间、均浮充转换、模块数目和继电器输出控制等；参数设置主要是合母电压上下限、控母电压上下限、电池电压上下限、电池节数和后台通讯的协议设置等； 参数校准可校准合、控母电压，电池电流和控母电流的显示值和实际值一致。

返回 ◄

系统控制

参数设置

参数校准

下面3个界面是系统控制界面：

要选择要修改的项按“↑”和“↓”；

要修改具体的参数，按“+”和“-”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不与保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

此窗口可以手工设置均浮充状态，模块配置大于0时，表示系统配置的是数字模块，等于0表示的是系统配置的是模拟模块

系  均充电压：254V

统  均充电压：243V

设  充电状态：均充

置  模块配置：2

充电限流：表示电池充电的限流电流；转换电流表示系统在均充状态下，当电池充电的电流小于转换电流时，系统再充2个小时就转换进入浮充状态；均充和浮充时间表示在分别的状态下充电的时间。当电池电流大于充电限流的70%时，系统会自动进入均充状态

充电限流：     10.0A

转换电流：     2.0A

均充时间：     10时

浮充时间：     30天

设置开关量输出，其中输出2、3和4，同时设置为30时可以用于硅链的控制。其中的码代表的信息在表1中列出。

开关输出1：     00

开关输出2：     00

开关输出3：     00

开关输出4：     00

下面4个界面是参数设置，

要选择要修改的项按“↑”和“↓”；

要修改具体的参数，按“向左键”和“向右键”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不与保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

设置合控母电压的上下限

合母上限：     265V

合母下限：     200V

控母上限：     230V

控母下限：     200V

设置带电池盒的电池单节电池的电压上下限，电池节数和温补系数

电池上限：     16.0V

电池下限：     10.0V

电池节数：     0

温补系数：     00

电池节数设置为0时，表示不带电池单元。

尾电池设置

尾电池上限：  12.0V

尾电池下限：    6.0V

尾电池数：       00

尾电池设置：当用此监控配电池巡检单元，电池个数非标准配置时用来设定尾电池的参数。

绝缘阻限：表示绝缘对地的电阻的最低值，低于这个值系统会报警，当设置为0时，表示不带支路绝缘盒，当设置为0时，系统本身带的绝缘母线检测功能才起效；开关单元：开关表示是否带巡检开关盒，当设置为开时，系统会自动去寻找开关盒；交流相上下限：表示设置的交流相电压的上下限

绝缘阻限：     20K

开关单元：     关

交流相上限：   250V

交流相下限：   200V

此界面用于跟后台通讯有关，

地址：         01

波特率：      9600

通讯协议：   MOD

地址：表示本机的地址  有1~99

波特率：表示通讯的速度 有1200、2400、4800和9600

通讯协议：与后台通讯的协议，有MODBUS，CDT和RTU三种

下面的1个界面是参数校准界面：

要选择要修改的项按“↑”和“↓”；

要修改具体的参数，按“向左键”和“向右键”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不与保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

软件校正主界面的4个数据：合母压校为电池电压的校准；控母压校为控母电压的校准；控母流校为控母电流的校准；电池流校为电池电流的零点校准；注意电池电流校正：显示“-”时请注意：需要增加对应数值，即可到零点。

合母压校：     243.3V

控母压校：     221.1V

控母流校：     0.1A

电池流校：     0.0A

如果想手动清除系统历史告警和查看系统版本，可以在密码输入界面输入2323来手动清除历史记录和查看监控版本信息；如果要更改监控日期时间和修正交流测量值，可以在密码输入界面输入1212进入一个界面来实现。

开关量输出代码表：

| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 屏蔽故障状态输出 | 16 | 系统故障 |
| 01 | 充电模块故障（含通信故障） | 17 | 逆变模块故障 |
| 02 | 充电模块故障（不含通信故障） | 18 | 降压模块故障 |
| 03 | 交流故障（含通信故障） | 19 | 任一单元通信故障 |
| 04 | 交流故障（不含通信故障） | 20 | 电池故障 |
| 05 | 直流故障（含通信故障） | 21 | 一组电池故障 |
| 06 | 直流故障（不含通信故障） | 22 | 二组电池故障 |
| 07 | 开关量故障（含通信故障） | 23 | 一路交流故障 |
| 08 | 开关量故障（不含通信故障） | 24 | 二路交流故障 |
| 09 | 单体电池故障（含通信故障） | 25 | 母线不平衡报警 |
| 10 | 单体电池故障（不含通信故障） | 26 | 控母过欠压告警 |
| 11 | 单体电池过压故障 | 27 | 合母过欠压告警 |
| 12 | 单体电池欠压故障 | 28 | 预留 |
| 13 | 单体电池差压故障 | 29 | 预留 |
| 14 | 支路绝缘故障（含通信故障） | 30 | 硅链控制 |
| 15 | 支路绝缘故障（不含通信故障） |  |  |

（表一）

系统本身有硅链控制（输出1、2和3），但用户挂接开关量单元时，当用户将输出节点定义为30时，则系统自动认为第1、2、3个节点作为7级硅链控制输出。（只有第1、2、3节点才能设为30）

# 附：后台通讯协议

## 1．CDT通信规约

物理接口：微机监控具有RS485/RS232通信接口，用户根据需要选择其中之一与后台设备联机。

通信波特率：9600bps(出厂设定为9600,系统可设1200，2400,4800,9600)。

每一帧由10位组成（1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位）。

地址：1~99可设，(出厂地址设为：1)

通讯协议：后台通讯的协议，有MODBUS，CDT和RTU三种可选CDT通信规约

2.1帧定义

| 帧结构： 同步字 | 控制字 | 信息字1 | …. | 信息字N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

同步字：EBH 90H EBH 90H EBH 90H，共6个字节

| 控制字：由6字节组成。 序号 | 控制字 |
| --- | --- |
| 1 | 控制字节 |
| 2 | 帧类别码 |
| 3 | 每帧中信息字数量 |
| 4 | 源站地址 |
| 5 | 目的站地址 |
| 6 | 校验码 |

        - 控制字节固定为71H；

        - 源站地址：下行时指上位机地址，固定为01H，                  上行时指监控设备地址；

        - 目的站地址：下行时指监控设备地址，上行时指上位机地址，固定为01H；

        - 信息字数量，信息字数n表示该帧中所含信息字数量；n=0表示本帧无信息。

        - 校验码，本协议采用CRC校验，校验多项式为107H,为信息字前5字节构成码流，后面加8个0，得到48位码流，用校验多项式作为除数除以码流，相除时做异或；最后得到8位余数取反后既为校验码。

- 例如：信息字为；43h E8h 7DH 33H 56H 计算余数为2FH,取反后为D0H,发送序列为：43h E8h 7DH 33H 56H D0H。

- 帧类别码定义

| 帧类别码 | 定义 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上行 E=0 | 下行 E=0 |
| 61H | 重要遥测 | 遥控选择 |
| C2H | 次要遥测1 | 遥控执行 |
| B3H | 一般遥测1 | 遥控撤销 |
| F4H | 遥信状态 |  |
| 57H |  | 设定命令 |

- 信息字：每个信息字由6个字节构成，即功能码1字节，信息4字节，校验码1字节。

- 功能码定义：

| - 功能码 | - 用途 |
| --- | --- |
| - 00H – 7FH | - 遥测 |
| - E0H | - 遥控选择 |
| - E1H | - 遥控返校 |
| - E2H | - 遥控执行 |
| - E3H | - 遥控撤销 |
| - E8H | - 遥调 |
| - F0H - FFH | - 遥信 |

2.2重要遥测

每个信息字传送2路遥测量，每个遥测量包含2字节，先送低字节，后送高字节。最高位为符号位。(电流放大系数为10)

| 功能码 | 信息1 | 信息2 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 交流1路A相电压 | 交流1路B相电压 |
| 01H | 交流1路C相电压 |  |
| 02H |  |  |
| 03H |  |  |
| 04H | 一段合母电压 | 一段控母电压 |
| 05H | 一段控母电流 |  |
| 06H | 一组电池电流 |  |
| 07H |  |  |
| 08H |  |  |
| 09H |  |  |
| 0AH |  |  |
| 0BH |  |  |
| 0CH |  |  |
| 0DH |  |  |
| 0EH |  |  |

  - 次要遥测1----------第一组电池巡检数据，以实际电池节数发送，每一帧发送10个信息字。

| 功能码 | 信息1 | 信息2 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 第001节单体电池电压*100 | 0 |
| 01H | 第002节单体电池电压*100 | 0 |
| … | … | … |

  - 一般遥测1----------第一段母线绝缘检测结果（以实际故障支路数发送）

| 功能码 | 信息1 | 信息2 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 一段合母正对地电压 | 一段控母正对地电压 |
| 01H | 一段母线负对地电压 |  |

  - 遥信

| 功能码 | 定义 | 占用字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| F0H | 充电方式 |  | 第1字节第1位 |
|  | 系统总故障 |  | 第1字节第2位 |
|  | 保留 |  | 第1字节第3位 |
|  | 绝缘通讯故障 |  | 第1字节第4位 |
|  | 开关通讯故障 |  | 第1字节第5位 |
|  | 开关通讯故障 |  | 第1字节第6位 |
|  | 模块通讯故障 |  | 第1字节第7位 |
|  | 电池通讯故障 |  | 第1字节第8位 |
|  | 交流1路停电 |  | 第2字节第1位 |
|  | 交流1路缺相 |  | 第2字节第2位 |
|  | 交流1路欠压 |  | 第2字节第3位 |
|  | 交流1路过压 |  | 第2字节第4位 |
|  | 交流2路停电 |  | 第2字节第5位 |
|  | 交流2路缺相 |  | 第2字节第6位 |
|  | 交流2路欠压 |  | 第2字节第7位 |
|  | 交流2路过压 |  | 第2字节第8位 |
|  | 保留 |  | 第3字节 |
|  | 保留 |  | 第4字节 |
| F1H | 合母过压 |  | 第1字节第1位 |
|  | 合母欠压 |  | 第1字节第2位 |
|  | 控母过压 |  | 第1字节第3位 |
|  | 控母欠压 |  | 第1字节第4位 |
|  | 模块故障 |  | 第1字节第5位 |
|  | 开关故障 |  | 第1字节第6位 |
|  | 电池故障 |  | 第1字节第7位 |
|  | 绝缘故障 |  | 第1字节第8位 |
|  | 保留 |  | 第2字节 |
|  | 保留 |  | 第3字节 |
|  | 保留 |  | 第4字节 |
| F1H | 保留 |  | 第1字节 |
|  | 保留 |  | 第2字节 |
|  | 保留 |  | 第3字节 |
|  | 保留 |  | 第4字节 |

## 2．MODBUS通信规约

- 协议概述

- 数据格式：1位起始位，8位数据位，最小的有效位先发送，1位停止位，无校验

- 波特率：	9600

- 通讯地址：默认地址为01

- Modbus&RTU协议支持  RS485传输方式

- 数据包组织说明：

⑴．本协议中涉及到的CRC校验皆是对本帧中所有数据的校验，且校验位在传输时低位在前，高位在后。

⑵．本协议中的模拟量均采用Word表示，数值用补码表示，所以Word的取值范围：－32768  ~ ＋32767，模拟量在传输时高位在前，低位在后。

⑶．电流的放大系数为10。即将实际的电压电流量乘以10取整就是数据帧中的数据。

⑷．遥信量按位定义，=1为告警；=0为正常。

- CRC校验

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC 域中的值比较，如果两值不同，则有误。

CRC是先调入一值是全“1”的16 位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8 位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8 位字符都单独和寄存器内容相或（OR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0 填充。LSB 被提取出来检测，如果LSB 为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB 为0，则不进行。整个过程要重复8 次。在最后一位（第8 位）完成后，下一个8 位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC 值。

CRC 添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。

CRC 简单函数如下：

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC 校验的消息*/

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数*/

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC 字节初始化*/

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化*/

unsigned uIndex ; /* CRC 循环中的索引*/

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区*/

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表*/

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

/* CRC 低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

- 遥测

命令：

| 格式 | 地址 （*） | 功能码 | 第一个寄存器的高位地址 （*） | 第一个寄存器的低位地址 （*） | 寄存器数量的高位 （*） | 寄存器数量的低位 （*） | CRC低位 （*） | CRC高位 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 07H | 04H | 08H |

遥测用户往下发这个数据就可以了：

下行方向(遥测报文)： 01 03 00 00 00 07 04 08

其中00 07表示要采集7个数据

返回数据：

列如返回数据：01 03 0E 01 89 01 85 01 8A 00 F3 00 DC 00 64 00 00 55 B1

其中:

01 表示地址

03 表示功能码

0E表示数据长度

01 89 表示A向电压393V

01 85 表示A向电压389V

01 8A表示A向电压394V

00 F3表示合母电压243V

00 DC表示控母电压220V

00 64表示电池电流10A

00 00表示控母电流0.0A

55 B1表示效验码

| 条目 | 名称 | 系 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流1路A相电压 | 1 |
| 2 | 交流1路B相电压 | 1 |
| 3 | 交流1路C相电压 | 1 |
| 4 | 合母电压 | 0.1 |
| 5 | 控母电压 | 0.1 |
| 6 | 电池电流 | 0.1 |
| 7 | 控母电流 | 0.1 |

- 遥信

命令：

| 格式 | 地址 （*） | 功能码 | 第一个寄存器的高位地址 （*） | 第一个寄存器的低位地址 （*） | 寄存器数量的高位 （*） | 寄存器数量的低位 （*） | CRC低位 （*） | CRC高位 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 01H | 04H | 00H | 00H | 00H | 18H | F0H | 00H |

遥信用户往下发这个数据就可以了：

下行方向(遥信报文)： 01 04 00 00 00 18 F0 00

其中00 18H(16进制，转换成10进制为24)表示要采集的24个遥信量

返回数据：

列如返回数据：01 04 04 02 00 4A 00 CD 5C

01表示：地址

04 表示：功能码

04表示：数据长度

02 00 4A表示：3个字节共24个遥信信号，02这个字节表示第1-8个遥信量，00这个字节表示第9-16个遥信量，4A表示第17-24个遥信量；列如其中02表示前8个遥信信号中的“系统故障”

00表示：暂时保留不用

CD 5C表示：效验码

每个遥信用一个位表示，每8个遥信组成一个字节，遥信排列顺序按照字节的低位（bit0）→高位(bit7)排列。

遥信量定义（共 24 个）

| 条目 | 名称 | =1表示 | =0表示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（bit0） | 充电方式 | 均冲 | 浮冲 | 第 1 个 字 节 |
| 2（bit1） | 系统总故障 | 故障 | 解除 |  |
| 3（bit2） | 交流单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 4（bit3） | 绝缘单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 5（bit4） | 开关单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 6（bit5） | 开关状态单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 7（bit6） | 模块通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 8（bit7） | 电池单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 9（bit0） | 交流1路停电 | 故障 | 解除 | 第 2 个 字 节 |
| 10（bit1） | 交流1路缺相 | 故障 | 解除 |  |
| 11（bit2） | 交流1路欠压 | 故障 | 解除 |  |
| 12（bit3） | 交流1路过压 | 故障 | 解除 |  |
| 13（bit4） | 交流2路停电 | 故障 | 解除 |  |
| 14（bit5） | 交流2路缺相 | 故障 | 解除 |  |
| 15（bit6） | 交流2路欠压 | 故障 | 解除 |  |
| 16（bit7） | 交流2路过压 | 故障 | 解除 |  |
| 17（bit0） | 合母电压过高 | 故障 | 解除 | 第 3 个 字 节 |
| 18（bit1） | 合母电压过低 | 故障 | 解除 |  |
| 19（bit2） | 控母电压过高 | 故障 | 解除 |  |
| 20（bit3） | 控母电压过低 | 故障 | 解除 |  |
| 21（bit4） | 模块故障 | 故障 | 解除 |  |
| 22（bit5） | 开关故障 | 故障 | 解除 |  |
| 23（bit6） | 单节电池故障 | 故障 | 解除 |  |
| 24（bit7） | 绝缘故障 | 故障 | 解除 |  |

- 协议概述

- 数据格式：	1位起始位

8位数据位，最小的有效位先发送

1位停止位

无校验

- 波特率：	9600

- 通讯地址：默认地址为01

- Modbus&RTU协议支持  RS485传输方式

- 数据包组织说明：

⑴．本协议中涉及到的CRC校验皆是对本帧中所有数据的校验，且校验位在传输时低位在前，高位在后。

⑵．本协议中的模拟量均采用Word表示，数值用补码表示，所以Word的取值范围：－32768  ~ ＋32767，模拟量在传输时高位在前，低位在后。

⑶．电流的放大系数为10。即将实际的电压电流量乘以10取整就是数据帧中的数据。

⑷．遥信量按位定义，=1为告警；=0为正常。

- CRC校验

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC 域中的值比较，如果两值不同，则有误。

CRC是先调入一值是全“1”的16 位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8 位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8 位字符都单独和寄存器内容相或（OR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0 填充。LSB 被提取出来检测，如果LSB 为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB 为0，则不进行。整个过程要重复8 次。在最后一位（第8 位）完成后，下一个8 位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC 值。

CRC 添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。

CRC 简单函数如下：

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC 校验的消息*/

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数*/

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC 字节初始化*/

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化*/

unsigned uIndex ; /* CRC 循环中的索引*/

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区*/

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

/* CRC 高位字节值表*/

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

/* CRC 低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

- 遥测

命令：

| 格式 | 地址 （*） | 功能码 | 第一个寄存器的高位地址 （*） | 第一个寄存器的低位地址 （*） | 寄存器数量的高位 （*） | 寄存器数量的低位 （*） | CRC低位 （*） | CRC高位 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 07H | 04H | 08H |

遥测用户往下发这个数据就可以了：

下行方向(遥测报文)： 01 03 00 00 00 07 04 08

其中00 07表示要采集7个数据

返回数据：

列如返回数据：01 03 0E 01 89 01 85 01 8A 00 F3 00 DC 00 64 00 00 55 B1

其中:

01 表示地址

03 表示功能码

0E表示数据长度

01 89 表示A向电压393V

01 85 表示A向电压389V

01 8A表示A向电压394V

00 F3表示合母电压243V

00 DC表示控母电压220V

00 64表示电池电流10A

00 00表示控母电流0.0A

55 B1表示效验码

| 条目 | 名称 | 系 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流1路A相电压 | 1 |
| 2 | 交流1路B相电压 | 1 |
| 3 | 交流1路C相电压 | 1 |
| 4 | 合母电压 | 0.1 |
| 5 | 控母电压 | 0.1 |
| 6 | 电池电流 | 0.1 |
| 7 | 控母电流 | 0.1 |

- 遥信

命令：

| 格式 | 地址 （*） | 功能码 | 第一个寄存器的高位地址 （*） | 第一个寄存器的低位地址 （*） | 寄存器数量的高位 （*） | 寄存器数量的低位 （*） | CRC低位 （*） | CRC高位 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 01H | 04H | 00H | 00H | 00H | 18H | F0H | 00H |

遥信用户往下发这个数据就可以了：

下行方向(遥信报文)： 01 04 00 00 00 18 F0 00

其中00 18H(16进制，转换成10进制为24)表示要采集的24个遥信量

返回数据：

列如返回数据：01 04 04 02 00 4A 00 CD 5C

01表示：地址

04 表示：功能码

04表示：数据长度

02 00 4A表示：3个字节共24个遥信信号，02这个字节表示第1-8个遥信量，00这个字节表示第9-16个遥信量，4A表示第17-24个遥信量；列如其中02表示前8个遥信信号中的“系统故障”

00表示：暂时保留不用

CD 5C表示：效验码

每个遥信用一个位表示，每8个遥信组成一个字节，遥信排列顺序按照字节的低位（bit0）→高位(bit7)排列。

遥信量定义（共 24 个）

| 条目 | 名称 | =1表示 | =0表示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（bit0） | 充电方式 | 均冲 | 浮冲 | 第 1 个 字 节 |
| 2（bit1） | 系统总故障 | 故障 | 解除 |  |
| 3（bit2） | 交流单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 4（bit3） | 绝缘单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 5（bit4） | 开关单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 6（bit5） | 开关状态单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 7（bit6） | 模块通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 8（bit7） | 电池单元通信故障 | 故障 | 解除 |  |
| 9（bit0） | 交流1路停电 | 故障 | 解除 | 第 2 个 字 节 |
| 10（bit1） | 交流1路缺相 | 故障 | 解除 |  |
| 11（bit2） | 交流1路欠压 | 故障 | 解除 |  |
| 12（bit3） | 交流1路过压 | 故障 | 解除 |  |
| 13（bit4） | 交流2路停电 | 故障 | 解除 |  |
| 14（bit5） | 交流2路缺相 | 故障 | 解除 |  |
| 15（bit6） | 交流2路欠压 | 故障 | 解除 |  |
| 16（bit7） | 交流2路过压 | 故障 | 解除 |  |
| 17（bit0） | 合母电压过高 | 故障 | 解除 | 第 3 个 字 节 |
| 18（bit1） | 合母电压过低 | 故障 | 解除 |  |
| 19（bit2） | 控母电压过高 | 故障 | 解除 |  |
| 20（bit3） | 控母电压过低 | 故障 | 解除 |  |
| 21（bit4） | 模块故障 | 故障 | 解除 |  |
| 22（bit5） | 开关故障 | 故障 | 解除 |  |
| 23（bit6） | 单节电池故障 | 故障 | 解除 |  |
| 24（bit7） | 绝缘故障 | 故障 | 解除 |  |

9.遥调

遥调电压：

下行报文：01 06 00 02 00 FF CRCL CRCH

其中00 FF 是要遥调改变的电压值

遥调电流：

下行报文：01 06 00 06 00 10 CRCL CRCH

其中00 10是要遥调改变的电流值

10.遥控

遥控均充：

下行报文：01 06 00 08 00 55 CRCL CRCH

遥控均充：

下行报文：01 06 00 08 00 AA CRCL CRCH