- PSM-E03微机电力智能监控器

技术说明书

资料版本		V1.0

归档日期		2009-10-17

深圳市中兴通电力技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可就近与我公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

深圳市中兴通电力技术有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

深圳市中兴通电力技术有限公司

地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园2号兴富为科技工业园4楼B单元

邮编：518103

电话：0755-61559133  61559139  61559138      传真：0755-27393886

24小时热线：13823733845  13316923845

公司网址：www.zxtps.com

：www.szzxt.com

E-mail：zxtps@zxtps.com

目　　　　录

前言	2

一、PSM-E03监控系统的主要性能与特点	3

二、监控系统的组织结构	4

三、产品安装尺寸	5

四、主监控安装说明	6

五、主监控接线端口定义	6

六、主监控显示及操作说明	8

6.1主监控工作原理	8

6.2电池充电管理原理	9

6.3人机界面	9

6.4基本界面	10

6.5系统设置	10

6.6信息查询	13

6.7模块控制	14

6.8电池管理	14

七、参数设置	15

7.1开关量检测单元	15

7.2电池巡检单元	18

7.3绝缘检测单元	21

前    言

监控系统是直流屏系统的控制管理核心部件；监控系统的主要任务是：对直流屏的交流输入、高频整流模块、蓄电池组、馈线状态、绝缘状况等进行检测、控制、并报警，并与综合自动化通讯，实现四遥功能，能够满足电厂自动化和电力系统无人值守变电站的要求。

- 软件使用高级语言编写，所有文件以项目形式管理，大大减少因软件编辑不够周密而存在隐患，同时提高软件可读性和可修改性，能第一时间满足客户的更改要求；

- 操作界面充分利用触摸屏的可触及范围，真正做到触摸式操作，完全实现人性化设计，同时还可根据电池充放电电压电流绘制出电池充放电曲线；

- 从安全性出发，最大可能的采用隔离技术，保证系统正常运行，如交流电压电流采样全都内置传感器隔离；母线电压与电池电压检测以及电池组于电池组之间不存在共地问题，真正做到分段管理；电池巡检全部采用隔离继电器隔离；绝缘检测使用漏电流传感器采样；所有电流采样都使用霍尔传感器隔离输入等等；

- 系统在设计时充分考虑到系统的多样性，具有非常完美的扩充功能，如系统分段与否、开关量检测的扩充（最多可检测160个触点）、电池巡检可灵活配置（最多可检测2组120节单体电池电压）、绝缘检测回路数量可扩充至240回支路，用户可根据各自系统不同要求灵活配置；

- 从安装角度出发，产品设计时力求简洁明了，便于用户安装，如主监控采用卡片式安装、每个单元都有详细的丝印图，尽量做到脱离说明书便可安装。

        - PSM-E03监控系统的性能与特点

  - 检测功能：系统包括主监控、交流检测单元、开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元，可以精确地监测系统各项运行参数，同时还可兼容通信模块和逆变模块；

  - 控制功能：包括对电池的智能化充放电管理（严格控制电池充电电压电流，延长电池使用寿命）、智能型交流双路自动切换、模块开关机和电压电流控制；

  - 人机界面：大屏幕液晶显示器（一个画面可显示20*15个汉字，也可显示电池组的充放电曲线），触摸屏点触式操作，全部汉字显示，操作简便；

  - 告警功能：当系统出现异常时，立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理；

  - 设置功能：可灵活对系统进行配置（如母线分段与否、模块数量、电池组数、巡检仪和绝缘检测仪数量等）、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置；

  - 采用电力部标准通信协议，提供RS485通信接口，方便与电力自动化系统对接，实现对电源系统“四遥”功能，从而达到无人值守的自动化管理的目的；(与后台通讯方法是：通过主屏第１行“电力电源智能监控系统”的后面以不同的符号表示通讯是否正常１、当没有任何反映时，说明没有收到后台的任何数据，问题在于硬件接线可能有问题；２、当发现有“。”在闪烁时，说明收到了数据，但数据包不对，可能是地址或波特率设置的问题；３、当发现有“：”在闪烁时，说明收到了数据包，但校验的字节有问题；４、当发现有“＊”在闪烁时，说明后台通讯成功；5、在监控后面板左下方，当绿灯闪烁时，表示监控有数据发出，当黄灯闪烁时，表示监控接到了外面的数据了)

  - 操作权限管理方式，系统设有出厂密码、和超级密码，非授权人员只能做一些简单的查询操作，确保系统安全可靠运行。

  - 可直接带多种数字或模拟模块，不需另配协议转换盒或数模转换盒。

  - 本身具有母线绝缘检测功能，也可挂接120路支路可分段绝缘单元。

  - 可检测一路3向交流电压,也可挂接能检测双路3相电压检测和控制的交流单元。

  - 开关量输出可自主设置，其中输出2、3和4可设置为硅链控制。

  - 可挂接最多160路开关量单元。

  - 可挂接最多120路开关状态量单元。

  - 可挂接最多两组120节电池巡检单元

  - 在屏的左上角连续触碰3次，可以使系统复位

  - 在屏的左上角，当系统配置数字模块时，通讯成功会出现“M”闪动，当系统配置电池单元时，通讯成功会出现“D”闪动，当系统配置绝缘单元时，通讯成功会出现“J”闪动；

  - 本身带有16路开关量信号输入点,当开关量数目设置为0时,告警显示为外壳上丝印的字；当设置为8时，告警显示为数字；例如第15路有接地时，显示“开关01防雷器”；设置为8时显示“开关01开关第15”

二、监控系统的组织结构

第二代监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制，系统主要包括主监控、交流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元。其中开关量单元最多可扩展4个单元；充电模块最多可控制32台；电池巡检最多可巡检2组120节电池的电池组；绝缘检测单元最多可扩展到4个单元共120回输出回路。如通信模块和逆变模块可根据情况配置协议转换单元。系统组织结构如下图所示：

计算机后台或

电力自动化系统

智能型监控系统

显示屏

交流检测单元

开关量检测单元

电池巡检单元

绝缘检测单元

充电模块

充电模块

通信模块

逆变模块

触摸屏

RS485总线        可选配单元

RS485

# 三、产品安装尺寸

考虑到客户的安装习惯和方便，本系统由两种结构组成，即主监控和检测单元，所有检测单元的外形尺寸和安装孔位都一致，而主监控则采用卡片式安装，用户只需在柜体的面板上开一个相应大小的长方形孔，将主监控放入其中，然后再反面拧紧卡片上的螺丝即可牢靠的固定于其上，请按给定尺寸开孔，无须留余量。用户只需在机柜的面板上开一个237*141mm的长方形孔。

# 四、主监控安装说明

- 用户只需在机柜的面板上开一个237*141mm的长方形孔，将主监控（取下接线端子和安装卡片）卡入其中，然后从背面将安装卡片钩在上下的开槽上，拧紧螺钉即可；

- 主监控工作电源：DC85V－320V，请将J8的PE接大地；

- 内部RS485通信线请使用双绞线连接，RS485的A、B线分别与检测单元或模块的485的A、B线相连；

五、接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | 485B | 内部通讯接口 | 内部通讯，可接数字模块等单元 |
|  | 2 | 485A | 内部通讯接口 |  |
| J2 | 1 | 485B | 后台通讯接口 | 上位机通讯接口 |
|  | 2 | 485A | 后台通讯接口 |  |
|  | 3 | GND | 后台通讯接口 |  |
| J3 | 1 | K1 | 开关量1 | 1、开关量输入，当系统有配置开关单元时，此端口功能失效； 2、当开关量数目设置为0时，此功能有效，其中第15和16路报警显示为特殊量，如第15路有接地时，故障显示“开关01防雷器告警”； 3、当开关量数目设置为8时，此功能有效，其中15和16路报警显示为普通数字路，如第15路有接地时，故障显示“开关01开关输入15”； |
|  | 2 | K2 | 开关量2 |  |
|  | 3 | K3 | 开关量3 |  |
|  | 4 | K4 | 开关量4 |  |
|  | 5 | K5 | 开关量5 |  |
|  | 6 | K6 | 开关量6 |  |
|  | 7 | K7 | 开关量7 |  |
|  | 8 | K8 | 开关量8 |  |
|  | 9 | K9 | 开关量9 |  |
|  | 10 | K10 | 开关量10 |  |
|  | 11 | K11 | 开关量11 |  |
|  | 12 | K12 | 开关量12 |  |
|  | 13 | K13 | 开关量13 |  |
|  | 14 | K14 | 开关量14 |  |
|  | 15 | K15 | 防雷器告警/开关量15 |  |
|  | 16 | K16 | 电池熔断器/开关量16 |  |
|  | 17 | GND | 公共端 |  |
| J4 | 1 | OUT1 | 输出1 | 开关量输出： - 1、对应的输出动作可参照故障代码对应表，其中输出2、3和4可设置为控制硅链，作为硅链控制时，输出4为电压最小变化量，输出3为电压中间变化量，输出2为电压最大变化量； 2、当系统配置开关单元时，此端口功能失效(此时硅链控制功能在开关单元的OUT5、OUT6和OUT7上) |
|  | 2 | COM1 | 公共端1(为输出1的公共端) |  |
|  | 3 | OUT2 | 输出2 |  |
|  | 4 | OUT3 | 输出3 |  |
|  | 5 | OUT4 | 输出4 |  |
|  | 6 | COM2 | 公共端2(为输出2、输出3和输出4的公共端) |  |
| J5 | 1 | N | 交流零线采样 | 用于检测三相交流电压,当系统配置有交流单元时,此检测功能失效 |
|  | 2 | C | 交流C相采样 |  |
|  | 3 | B | 交流B相采样 |  |
|  | 4 | A | 交流A相采样 |  |
| J6 | 5 | GNDA | 传感器电源地 | 电池电流\控母电流传感器 |
|  | 4 | KMI | 控母电流输入 |  |
|  | 3 | BATI | 电池电流输入 |  |
|  | 2 | -12V | 传感器电源负 |  |
|  | 1 | +12V | 传感器电源正 |  |
| J7 | 6 | GNDA | 公共点 | 模拟模块控制接口，用于控制模拟模块电压和电流,同时可采样模块故障,当系统配置的模块为数字模块时,此接口失效 |
|  | 5 | VOL | 调压口 |  |
|  | 4 | CUR | 调流口 |  |
|  | 3 | NC |  |  |
|  | 2 | NC |  |  |
|  | 1 | NC |  |  |
| J8 | 1 | HM+ | 合母电压正 | 合母控母电压采样和绝缘母线检测，在母线(HM+、KM+或HM-)和大地(EART)之间跨接一个小于15K的电阻，系统会提示绝缘母线告警，当系统配置有绝缘单元时，此绝缘母线检测功能失效 |
|  | 2 | KM+ | 控母电压正 |  |
|  | 3 | HM- | 合母电压负 |  |
|  | 4 | NC |  |  |
|  | 5 | EART | 接大地 |  |

# 六、主监控界面及操作说明

## 6．1主监控工作原理

主监控主要完成数据的采集与处理，如当数据异常时给出告警信息，并做出相应的控制，如控制模块限流；将数据通过RS485总线远传到后台（如电力自动化系统）；接收后台发来的控制命令；接收手动输入的各种操作命令，如设定告警限、控制模块开关机、手动均浮充转换等。

其工作原理框图如下：

C P U

320240显示器

触摸屏

时钟

EPROM

RAM

E2PROM

看门狗

内部串口

扩展串口

蜂鸣器

检测单元

检测单元

检测单元

上位机设备

RS485

RS485

## 6．2电池充电管理原理

恒流充电电流：电池恒流充电的限流值默认为0.1C（C为电池容量）。

转换电流：由均充转换到浮充的转换电流默认为0.02C。

浮充转均充条件：（以下任一条件成立，则转均充）

- 手动转均充（通过“电池管理”菜单中设定）；

- 维护性均充，当电池长期浮充超过设定的维护均充时间（默认为30天）则自动转均充；

- 大电流均充，当电池充电电流大于0.07C时自动进入均充状态；但当电池充电电流在均冲延时时间内内降到0.02C以下时，自动返回浮充状态；

均充转浮充条件：当电池处于均充的时间超过设定的“均充限时”时间，自动转浮充；或当充电电流小于“转换电流”时，延时“均充延时”时间后转浮充。

当一个系统中配有2组充电机2组电池时，系统自动默认为2组电池的容量和电池节数相等，同时各组充电机组上的充电模块数量均为设定的“充电模块总数”的一半。

## 6．3显示界面结构

| 显示器采用大屏幕5.7英寸320240液晶，全中文显示，每一画面最多可显示20列*15行汉字，画面分为5个部分，即题头栏、时间、信息栏、主参数栏和菜单栏，题头栏显示产品名称；时间栏显示日期和时间；信息栏为主要信息获取视窗，同时也可作为大面域的键盘使用；主参数栏显示系统状态、合母电压、控母电压、电池电流和充电方式；菜单栏显示一些主要的菜单，如上、下翻页按钮。通过视窗式结构设计可使维护人员操作一目了然，及时掌握系统运行信息，操作非常方便，同时考虑到触摸屏有限的分辨率，本系统将作为输入界面的按钮做得尽量大一些，充分利用5.7英寸这个有限的空间，使误操作率降到最低，完全实现人性化设计。 （题头栏） | （时间） |
| --- | --- |
| （信息栏） | 主参数栏 |
| （菜单栏） |  |

| 6．4 基本画面 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| （信息栏） |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 电池管理 |

基本画面即系统上电时显示的画面，也即系统默认画面，当系统在一段时间（2分钟）内无触摸操作时，系统自动回到基本画面，当系统正常时，基本画面显示产品名称（或其它），当系统出现异常时可点击“系统故障”系统进入故障信息页面。

在主参数栏用大字体显示系统最为重要的参数，如系统状态、合母电压、控母电压、电池电流和充电方式。

## 6．5 系统设置

| 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请输入密码： |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 电池管理 |

1234

| 1 | 2 | 3 | 输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 取消 |
| 7 | 8 | 9 | 退格 |
| 0 | . | - | 清零 |

在基本画面中点触“系统设置”将出现右图所示画面，输入密码，按“输入”键进入系统设置功能。

| 输入密码（或数据）时，可直接在数字键盘上操作，输完一个数值后按“输入”键，系统自动判断数值的合法性，合法则录入该数值，不合法则回到数值输入状态，输入数字时可灵活配合使用“退格”和“清零”键，当不希望更改当前数据时可按“取消”键，回到前面的操作界面（注：数值长度最大值为4。） 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统配置 绝缘监测 交流设置 时间密码 直流设置 节点输出 电池巡检 |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

从系统设置菜单上可看到系统设置包括10个可选菜单：系统配置、交流设置、直流设置、电池巡检设置、绝缘检测设置、通信设置、节点输出设置、时间密码修改、其它设备设置和亮度调节。用户可直接点触菜单上的汉字进入相应的菜单选项。

6.5.1 系统配置包括设置母线分段、交流单元数量、开关量单元数量、充电模块数量、充电模块类型、电池组数量、电池、巡检仪组数和绝缘检测仪组数。

6.5.2交流设置包括交流供电方式的设定和交流电压上下告警限设定；

6.5.3直流设置中可设置一些直流参数的报警值和直流传感器型号。

6.5.4电池巡检可设置单体电池类型、巡检节数和故障报警值。当配有2组或以上巡检仪时，每组巡检仪的节数应相同。

6.5.5本系统本身带有母线绝缘检测功能，当配置绝缘检测单元时，此功能无效。当系统配有绝缘检测单元时需根据实际接线情况设置母线是否分段以及绝缘报警值（绝缘电阻）。

6.5.6通信设置中是设置系统对后台通信的一些必要参数，系统地址为1、波特率为9600，本系统通信协议：MODBUS规约和CDT规约。

6.5.7本系统主监控自带16个开关量输入和4个开关量输出,当设置开关量单元为0时这部分才有效 ,其输出和开关量单元的设置是一样的,其中输出2、3和4同时设置代码为30时，用于控制硅链.每个开关量单元节含有7个无源节点，每路输出节点可作为故障告警信号，各路输出所代表的意义可从“节点输出”中设定，设定方法是根据说明书查到预设定的故障编码，然后在相应的输出支路中输入该代码。故障代码对应表如下：

| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 屏蔽故障状态输出 | 16 | 系统总故障 |
| 01 | 充电模块故障（含通信故障） | 17 | 逆变模块故障 |
| 02 | 充电模块故障（不含通信故障） | 18 | 降压模块故障 |
| 03 | 交流故障（含通信故障） | 19 | 任一单元通信故障 |
| 04 | 交流故障（不含通信故障） | 20 | 电池故障 |
| 05 | 直流故障（含通信故障） | 21 | 一组电池故障 |
| 06 | 直流故障（不含通信故障） | 22 | 二组电池故障 |
| 07 | 开关量故障（含通信故障） | 23 | 一路交流故障 |
| 08 | 开关量故障（不含通信故障） | 24 | 二路交流故障 |
| 09 | 单体电池故障（含通信故障） | 25 | 母线不平衡报警 |
| 10 | 单体电池故障（不含通信故障） | 26 | 控母过欠压告警 |
| 11 | 单体电池过压故障 | 27 | 合母过欠压告警 |
| 12 | 单体电池欠压故障 | 28 | 预留 |
| 13 | 单体电池差压故障 | 29 | 预留 |
| 14 | 支路绝缘故障（含通信故障） | 30 | 硅链控制(主监控本身硅链控制在节点输出2、3和4同时设置为30，带开关量盒时硅链控制在节点输出5、6和7同时设置为30) |
| 15 | 支路绝缘故障（不含通信故障） |  |  |

系统自身带有硅链控制（输出2、3和4，同时设置为30）；但用户挂接开关量单元时，当用户将输出节点定义为30时，则系统自动认为第5、6、7个节点作为7级硅链控制输出。（只有第5、6、7节点才能设为30）

当该系统在现场开通运行后，用户可校准时间，并根据需要更改系统操作密码，系统出厂密码设定值为1234，同时考虑到用户不同的管理权限，系统设有超级密码（3721），请用户妥善保管好这个密码，如因此出现事故本公司不承担任何责任。

    - 亮度调节：建议用户在使用过程中将触摸屏背光亮度调到深蓝色为宜。

## 6．6信息查询

| 在信息查询菜单中用户可查询系统实时运行参数，包括交流参数、直流参数、模块参数、电池巡检、绝缘检测、历史故障、充放电曲线、放电计量、其它设备查询和版本说明。 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流查询 绝缘查询 直流查询 状态查询 模块查询 电池巡检 |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

6.6.1  交流参数包括两路三相交流电压、一路交流电流和交流接触器工作状态。其中交流电压同时显示线电压和相电压。当系统交流单元设置为0时，会显示交流正常或交流停电。

| 直流参数查询中包括合母电压、控母电压电流、电池电压电流、环境温度和电池温度。 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一组电池 01/05 01：12.35 09：12.35 17：12.35 02：12.35 10：12.35 18：12.35 03：12.35 11：12.35 19：12.35 04：12.35 12：12.35 20：12.35 05：12.35 13：12.35 21：12.35 06：12.35 14：12.35 22：12.35 07：12.35 15：12.35 23：12.35 08：12.35 16：12.35 24：12.35 |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 上页查询 | 下页查询 | 返 回 |

    - 模块查询 系统自动根据用户设定的充电模块数量显示每一模块的输出电压、输出电流。当系统配置的是模拟模块时，会显示模拟模块正常或模拟模块故障。

| 系统自动根据用户配置的电池节数和电池类型巡检并显示电池巡检结果，包括单体电池电压。用户可通过翻页查询，每页显示24节电池信息。没有配置电池单元时，看不到此项。 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史故障 1/03 故障01：开关01预留支路1 开始时间：02-26 13:20 结束时间：02-26 14:30 |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 上页查询 | 下页查询 | 返 回 |

    - 系统配有绝缘检测单元时，用户可从绝缘检测页面中查询到各母线对地电压和故障支路对地电阻值。同样若配有2个单元以上时，用户可上下翻页查询。当系统没有配置绝缘单元时，系统会自动用上本身拥有的母线绝缘检测功能，会显示母线绝缘正常或母线绝缘故障。

    - 历史记录中是显示以前出现过的故障，且现在已经排除的故障，系统自动记录每条故障的产生时间和排除时间并显示在每条故障的下面，每页显示3条故障，共可记录20条历史故障，从后往前依次翻页查询。如右图所示。

6.7模块控制

模块控制是对充电模块开关机的手动控制，具体操作方法与参数设置方法相同。

6.8电池管理

| 电池管理是电力电源监控系统的重要组成部分，所以本系统将电池管理功能直接在基本画面中进入，突出其重要性。 电力操作电源智能监控系统V2.0 |  |  | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮充电压： 245.0 V 均充电压： 253.0 V 均充限流： 10.0 A 浮充时间： 180 天 均充延时： 2 小时 一组电池： 均 充 均充时间： 10 小时 |  |  | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

用户可以根据电池实际运行情况手动控制电池均、浮充转换，当用户手动控制电池均浮充转换后，系统会自动根据用户设定的电池管理条件进行电池的智能化均浮充管理。其中可设置的参数有均浮充电压、电池容量、温度补偿系数（温度补偿范围：10-50℃）和其它均浮充转换条件，如右图所示。

# 七、检测单元说明

## 7.1 开关量检测单元

7.1.1主要功能

- 提供40路开关量状态检测，其中包括合闸、控制开关跳闸、电池开关跳闸、熔断器故障、降压单元故障、绝缘故障和2路预留支路；

- 提供7路常开无源触点输出，可作为分类报警使用；

- 通过RS485总线与主监控进行数据交换；

- 若超过40路开关量输入，可扩展最多4个开关量检测单元；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

    - 原理框图

状态输入

C P U

电源

切换电路

工作电源

告警输出

继电器

隔离

RS485总线

7.1.3 安装说明

- 工作电源：DC85－320V；

- 开关量输入端口的具体定义请参考“接线端口说明”；

- 所有开关量的输入默认为常开点输入；

7.1.4 端口定义

开关量监控单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | K1 | 预留支路1 |  |
|  | 2 | K2 | 预留支路2 |  |
|  | 3 | K3 | 防雷器1故障 |  |
|  | 4 | K4 | 电池开关1跳闸 |  |
|  | 5 | K5 | 电池开关2跳闸 |  |
| JP2 | 1 | K6 | 熔断器1故障 |  |
|  | 2 | K7 | 熔断器2故障 |  |
|  | 3 | K8 | 绝缘故障1 |  |
|  | 4 | K9 | 绝缘故障2 |  |
|  | 5 | K10 | 降压单元1故障 |  |
| JP3 | 1 | K11 | 支路开关1跳闸 |  |
|  | 2 | K12 | 支路开关2跳闸 |  |
|  | 3 | K13 | 支路开关3跳闸 |  |
|  | 4 | K14 | 支路开关4跳闸 |  |
|  | 5 | K15 | 支路开关5跳闸 |  |
| JP4 | 1 | K16 | 支路开关6跳闸 |  |
|  | 2 | K17 | 支路开关7跳闸 |  |
|  | 3 | K18 | 支路开关8跳闸 |  |
|  | 4 | K19 | 支路开关9跳闸 |  |
|  | 5 | K20 | 支路开关10跳闸 |  |
| JP5 | 1 | K21 | 支路开关11跳闸 |  |
|  | 2 | K22 | 支路开关12跳闸 |  |
|  | 3 | K23 | 支路开关13跳闸 |  |
|  | 4 | K24 | 支路开关14跳闸 |  |
|  | 5 | K25 | 支路开关15跳闸 |  |
| JP6 | 1 | K26 | 支路开关16跳闸 |  |
|  | 2 | K27 | 支路开关17跳闸 |  |
|  | 3 | K28 | 支路开关18跳闸 |  |
|  | 4 | K29 | 支路开关19跳闸 |  |
|  | 5 | K30 | 支路开关20跳闸 |  |
| JP7 | 1 | K31 | 支路开关21跳闸 |  |
|  | 2 | K32 | 支路开关22跳闸 |  |
|  | 3 | K33 | 支路开关23跳闸 |  |
|  | 4 | K34 | 支路开关24跳闸 |  |
|  | 5 | K35 | 支路开关25跳闸 |  |
| JP8 | 1 | K36 | 支路开关26跳闸 |  |
|  | 2 | K37 | 支路开关27跳闸 |  |
|  | 3 | K38 | 支路开关28跳闸 |  |
|  | 4 | K39 | 支路开关29跳闸 |  |
|  | 5 | K40 | 支路开关30跳闸 |  |
|  | 6 | KCOM | 开关量检测公共端 |  |
| JP9 | 1 | COM1 | 节点输出公共端1 | COM1与OUT1、2、3、4对应 |
|  | 2 | OUT1 | 常开输出1 |  |
|  | 3 | OUT2 | 常开输出2 |  |
|  | 4 | OUT3 | 常开输出3 |  |
|  | 5 | OUT4 | 常开输出4 |  |
|  | 6 | COM2 | 节点输出公共端1 | COM2与OUT5、6、7对应，可作硅链控制 |
|  | 7 | OUT5 | 常开输出5 |  |
|  | 8 | OUT6 | 常开输出6 |  |
|  | 9 | OUT7 | 常开输出7 |  |
|  | 10 | COM | 节点输出公共端3 | 一对常开、常闭节点输出（预留） |
|  | 11 | NO | 常开输出8 |  |
|  | 12 | NC | 常闭输出8 |  |
| JP10 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP11 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |

7.1.5 硅链控制接线原理（默认为5级硅链）：

## 7.2  电池巡检单元

7.2.1  主要功能

- 每个单元最多可检测24节单体电池电压；

- 系统最多可检测2组120节单体电池，即一个系统最多可配置10个电池检测单元；

- 可分别检测2V、6V、12V单体电池（订货时需明确说明电池类型），测量精度为0.2%；

- 通过RS485总线将检测到的单体电池信息传送到主监控；

    - 原理框图

电池电压

C P U

电源

隔离切换

工作电源

隔离

RS485总线

A/D转换

7.2.3  安装说明

- 工作电源：DC85V－320V，可直接从电池组两端取；

- 特别注意，单体电池的编号顺序是从电池组负端往正端，切勿接反；

- 若电池组节数超过24节，可扩展电池巡检单元，但下一单元的“B-”应为上一单元的“B24”；

- 各接线端子上存在直流高压，安装时请注意安全；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址（第二组电池巡检仪的地址从8开始，即b4-b0 = 1000，依次递增）。

地址设置说明：

    - 接线说明

7.2.5  接线端口定义

电池巡检单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | B- | 电池组负（或为上一节电池正） | 单体电池接口 |
|  | 2 | B1 | 第1节电池正 |  |
|  | 3 | B2 | 第2节电池正 |  |
|  | 4 | B3 | 第3节电池正 |  |
|  | 5 | B4 | 第4节电池正 |  |
|  | 6 | B5 | 第5节电池正 |  |
|  | 7 | B6 | 第6节电池正 |  |
|  | 8 | B7 | 第7节电池正 |  |
|  | 9 | B8 | 第8节电池正 |  |
|  | 10 | B9 | 第9节电池正 |  |
| JP2 | 1 | B10 | 第10节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B11 | 第11节电池正 |  |
|  | 3 | B12 | 第12节电池正 |  |
|  | 4 | B13 | 第13节电池正 |  |
|  | 5 | B14 | 第14节电池正 |  |
| JP3 | 1 | B15 | 第15节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B16 | 第16节电池正 |  |
|  | 3 | B17 | 第17节电池正 |  |
|  | 4 | B18 | 第18节电池正 |  |
|  | 5 | B19 | 第19节电池正 |  |
|  | 6 | B20 | 第20节电池正 |  |
|  | 7 | B21 | 第21节电池正 |  |
|  | 8 | B22 | 第22节电池正 |  |
|  | 9 | B23 | 第23节电池正 |  |
|  | 10 | B24 | 第24节电池正 |  |
| JP4 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |

## 7.3  绝缘检测单元

7.3.1 主要功能

- 每个单元提供30路支路绝缘电阻检测功能，测量精度为±0.3KΩ；

- 若系统回路数超过30路，可扩展最多8个绝缘检测单元，即最多可检测240路绝缘回路；

- 检测母线（合母、控母和母线负）对地电压，测量误差±0.4V；

- 通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送对地电压值和对地电阻信息；

- 采用检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻，无须在支路上注入交流小信号。

    - 原理框图

电压信号

电流信号

C P U

电源

霍尔传感器

信号变换

工作电源

平衡电阻

继电器

隔离

RS485总线

A/D 转换器

7.3.3安装说明

- 工作电源：DC85-320V；

- 工作电源和电压检测回路都存在高压电，安装时请注意安全；

- 接线时，合母回路和控制回路应区分开，先接合母回路，然后紧接着接控制回路，并在拨码开关上设定合母回路数和控母回路数；

- 漏电流传感器的变比应选为±10mA/±5V,供电电源可直接从板上输出的±12V点源；(绝缘检测单元输出供传感器电源的最大容量为±12V/450mA)

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

- 无合母的情况下应将JP2的HM+与KM+短接。

7.3.4  接线说明

HM

KM

—

信号输出出出勤率入

传感器供电

7.3.5  接线端口定义

绝缘监控单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85-DC320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP2 | 1 | HM+ | 合母电压输入 | 母线对地电压 检测信号输入 |
|  | 2 | KM+ | 控母电压输入 |  |
|  | 3 | MX- | 母线负 |  |
|  | 4 | ETH | 接大地 |  |
| JP3 | 1 | +12V | 输出+12V | 给传感器供电 电源输出 ±12V/450mA |
|  | 2 | GND | 信号地 |  |
|  | 3 | -12V | 输出-12V |  |
| JP6 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | IN1 |  | 传感器信号输入 （合母支路在前，紧接着是控母支路。） |
|  | 2 | IN2 |  |  |
|  | 3 | IN3 |  |  |
|  | 4 | IN4 |  |  |
|  | 5 | IN5 |  |  |
| JP7 | 1 | IN6 |  |  |
|  | 2 | IN7 |  |  |
|  | 3 | IN8 |  |  |
|  | 4 | IN9 |  |  |
|  | 5 | IN10 |  |  |
| JP8 | 1 | IN11 |  |  |
|  | 2 | IN12 |  |  |
|  | 3 | IN13 |  |  |
|  | 4 | IN14 |  |  |
|  | 5 | IN15 |  |  |
| JP9 | 1 | IN16 |  |  |
|  | 2 | IN17 |  |  |
|  | 3 | IN18 |  |  |
|  | 4 | IN19 |  |  |
|  | 5 | IN20 |  |  |
| JP10 | 1 | IN21 |  |  |
|  | 2 | IN22 |  |  |
|  | 3 | IN23 |  |  |
|  | 4 | IN24 |  |  |
|  | 5 | IN25 |  |  |
| JP11 | 1 | IN26 |  |  |
|  | 2 | IN27 |  |  |
|  | 3 | IN28 |  |  |
|  | 4 | IN29 |  |  |
|  | 5 | IN30 |  |  |

7.3.5拨码开关设定说明

- 1、2、3：段内地址，000=1，001=2，010=3，100=4。

4-8：该单元中合母支路数，以8421码表示，第8位为高位，第4位为低位。例如，当设为10100则表示该单元前5路为合母支路，第6路到第30路为控母支路。

如

计算方法为：只计算合母路数，拨盘开关到“1”为1，“0”为0，第4为1、第5为2、第6为4、第7为8、第8为16，

左边图表示为：第4为1和第5为1，那么对应的是1和2，加起来为3；表示地址为1：合母路数为3，其余的为控母，